（様式－かし機）

かし点検・修補措置等記録表（衛生空調設備）

| 工事名 |  |
| --- | --- |

かしの有無欄には、レ：無、●：有、―：該当なしを記入

| 部 位 | 工事区分 | 点 検 項 目 | 注 意 点 そ の 他 | かしの 有無 | 場所、状況、 措置等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 管 工 事 | 配 管 | １配管の水漏れはないか |  |  |  |
|  |  | ２配管の振動はないか | 異常振動の有無 振動絶縁機能の確認 |  |  |
|  |  | ３塗装部分に発錆はないか |  |  |  |
|  |  | ４保温のはがれはないか |  |  |  |
|  |  | ５保温箇所等からの結露はないか ６ | 天井等のシミの有無 |  |  |
|  |  | ６配管支持に異常はないか | 支持のゆるみ等 |  |  |
|  |  | ７コンクリート貫通部からの漏水はないか | シーリングの確認 |  |  |
|  |  | ８その他 |  |  |  |
|  | 配 管 付属品 | １バルブ等の動作、機能不良はないか | 動作確認 |  |  |
|  |  | ２水栓等の器具固定にゆるみはないか | 動作確認 |  |  |
|  |  | ３水栓等器具廻りからの漏水はないか |  |  |  |
|  |  | ４計器類は正常か | 外観目視 |  |  |
|  |  | ５その他 |  |  |  |
| ダ ク ト | ダクト 及び 付属品 | １結露はないか |  |  |  |
|  |  | ２空気漏れはないか | 異常な空気漏れの有無 |  |  |
|  |  | ３ダクトに振動はないか | 異常振動の有無 |  |  |
|  |  | ４ダクトの振動が他に伝播して問題になってないか | 吊金具との接触 （壁、床等の） |  |  |
|  |  | ５風量の過不足による異常はないか | 吹出、吸込風量と設計風量との比較等 |  |  |
|  |  | ６保温断熱のはがれはないか |  |  |  |
|  |  | ７吹出口等開口部に異常音はないか | 設計数値との比較 |  |  |
|  |  | ８その他 |  |  |  |
| 衛 生 器 具 | 便 器、 洗面器等 | １衛生器具廻りの配管接続部に水漏れはないか |  |  |  |
|  |  | ２衛生器具にひび割れ等損傷はないか | 外観目視 |  |  |
|  |  | ３取付にゆるみ、ガタがないか | 動作確認 |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |
| 機 器 | 据 付 | １機器据付に異常はないか | ナットのゆるみ、防振財の損傷 |  |  |
|  |  | ２機器の基礎にひび割れ等損傷はないか |  |  |  |
|  |  | ３据付ボルト等に発錆はないか |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |
|  | 熱 源 空調機 ポンプ ファン ボイラー 厨房器具 | １機器の運転は正常か | 運転時の振動、音、発熱、電流値、圧力、流量等を確認 ポンプドレン量は適切か AHUケーシングからの空気漏れ |  |  |
|  |  | ２外観等に発錆はないか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
|  | 水 槽 類 | １漏水はないか |  |  |  |
|  |  | ２内部に異常はないか | 藻の発生、発錆等の確認、ゴミの混入確認 |  |  |
|  |  | ３水槽付属品に損傷はないか | オーバーブロー、通気、ドレン、蓋、防虫網等 |  |  |
|  |  | ４ボールタップは正常か | ボールタップの止水機能確認 |  |  |
|  |  | ５その他 |  |  |  |
| 自 動 制 御 |  | １制御に異常はないか | 熱負荷状況と制御機器作動状況の確認（自動弁各種） |  |  |
|  |  | ２パイロットランプ、グラフィックパネル等表示に異常はないか | センサー設定値と現場状況の確認 |  |  |
|  |  | ３その他 | システムインターロックの確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |