## 第6ﾌﾞﾛｯｸ提出書類
| 様式 ６-1 | [8 empty] | 電気主任 技術者 |  |  | 電気主任 技術者代行 |  |  | 電気主任
施設 No.
[10 empty] | 担当者 | 設備 |  |  | 課 |  | 電気 | 係
(公財)横浜市建築保全公社
自家用電気工作物の（工事・停電作業）について
標記について、つぎのとおり（工事・停電作業）を行います。ついては横浜市電気工作物保安規程
第１３条、同施工細則第１４条の定めにより施工しますので承認を願います。
施設名称
目的
監督員
施工業者
作業責任者
|  |  | 作業時間 |  | 令和 年 月 日（ ）より 令和 年 月 日（ ）
|  |  | 停電時間 |  | 月 日 時 分より 月 日 時 分
停電範囲
作業内容
|  |  | 安全対策等 |  | １. 横浜市電気工作物保安規程並びに第６ブロック施工細則に定める作業
心得及び運転操作基準を遵守する。
２. その他安全に対する措置
|  |  | 施設の承認 |  | 上記の(工事・停電作業)について承認します |  |  |  | 課長 |  |  | 係長 |  |  | 係員
施設の承認を得て提出して下さい。
施設管理者
|  | １ 停電範囲及び短絡接地場所は単線結線図等で表示し別紙で別添する。 | [17 empty] | 別紙添付の1.2を必ず添付願います。
２ 依頼書は１０日前までに提出する。
|  | 自家用電気工作物の（工事・停電作業）の承認について | [15 empty] | ●停電時の準備資料(庁舎関係(第６ブロック))
第 号
|  |  |  | 課 |  | 係 |  |  |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | ア.自家用電気工作物の「工事・停電作業について(依頼)」{横浜市施工マニュアル 8編Ⅱ-24参照)}
イ.工事範囲図(平面図・単線結線図に色分け)
[10 empty] | 第６ブロック電気主任技術者 | [8 empty] | ウ.工程表・タイムスケジュール
|  | 作業について（承認・条件付きで承認・不承認）とします。 | [16 empty] | エ.緊急連絡体制表
オ.作業員名簿(責任区分・氏名・年齢・連絡先・血液型・資格)
|  |  | 承 認 条 件 | [15 empty] | カ.電気設備点検・作業計画表(作業安全点検チェックシート){横浜市施工マニュアル 8編Ⅱ-25参照)}
|  |  | 建築局保全推進課受付 |  |  | 令和 年 月 日 |  | 受付番号 | [6 empty] | 号
※ 必要に応じて、工事内容がわかる図面等

## 第6ﾌﾞﾛｯｸ ﾁｪｯｸｼｰﾄ
様 式５-１
[22 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 担 当
施設 No. | [9 empty] | 電気設備作業計画表
(作業安全点検ﾁｪｯｸｼ-ﾄ)
報告者 |  | [ | [8 empty] | ] | 氏名 |  | [ |  |  |  |  | ] | 報告日 |  |  | [ | [5 empty] | ]
| 施設名 | [15 empty] | 電気主任技術者 | [5 empty] | 工事受託者名
| 場所 | [21 empty] | 作業責任者
| 作業内容 | [15 empty] | 担 当 | [5 empty] | 作 業 者 数 (責任者除く) |  |  |  | 名
作業日時
| 停電時間 |  |  | 雨天 ［決行］ | [18 empty] | 操 作 者 名
| 東電操作 |  |  | [有] | 開放 |  |  |  |  | 投入 | [7 empty] | 総括作業責任者 :
SOG制御電源 |  |  |  | □UGS等内蔵VT□受電DS2次側□低圧配電盤MCCB
安全用品 | [7 empty] | 計画時 |  | 作業前 |  | 作業後 |  |  |  |  | 計画時 |  | 作業前 |  | 作業後 | [5 empty] | 計画時 | 作業前 | 作業後
(計画時,作業前,作業後に点検数量確認記入) |  |  |  | 1.短絡接地器具(組) | [9 empty] | 2.検電器(本) | [8 empty] | 3.ｺﾞﾑ手袋
|  |  |  | 4.ｺﾞﾑ長靴(足) | [9 empty] | 5.区画ﾛ-ﾌﾟ(本) | [8 empty] | 6.標識板(枚)
|  |  |  | 7.安全帯(組) | [9 empty] | 8.ﾍﾙﾒｯﾄ(個) | [8 empty] | 9.防災面(個)
予定時間 |  |  | 項 目 | [9 empty] | 点検作業予定 | [12 empty] | 実施者 |  |  | 確認
(実施時刻) | [12 empty] | 内容
8:00 |  |  | 1事前作業 |  |  | 1.安全用品,測定器具,工具確認 | [23 empty] | 現場に即したものとします。
( : ) | [5 empty] | 2.仮設回路の確認,準備
8:30 |  |  | 2作業開始前打ち合わせ |  |  | 確認事項 |  |  | １）停電範囲・時間,作業範囲・時間,手順,分担(操作者確認)
( : ) | [8 empty] | ２）検電,短絡・接地の徹底,予定外作業の禁止
３）停電・受電前の連絡確認の徹底
４）作業用電源,作業者,服装,絶縁防護具着用,健康状態等
8:45 |  |  | 3停電準備 |  |  | 1.負荷停止 (ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-基準階停止,揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ停止)
( : ) | [5 empty] | 2.仮設回路に負荷接続,逆送電防止処置。仮設電源運転
接続箇所(試験用) :分電盤名称( ) 回路名称( )
仮設発電機安全処置 (区画等)
3.配電盤遮断器・開閉器類の開閉状態確認
4.検電器の性能確認
５.動力相回転確認
６.関係者への連絡
9:00 |  |  | 4停電操作 |  |  | 1.配電盤MCCB開放
( : ) | [5 empty] | 2.配電用［VCB］開放
3.受電［VCB］開放 (GR試験ﾎﾞﾀﾝによる)
4.受電DS開放
9:30 | [5 empty] | 5.引き込み用区分開閉器開放 (SOG試験ﾎﾞﾀﾝによる)
( : ) | [5 empty] | 6.通電禁止表示,施錠
7.検電 (無電圧確認)
8.残留電荷放電
9.受電断路器1次側 短絡接地
予定時間 |  |  | 項 目 | [9 empty] | 点検作業予定 | [12 empty] | 実施者 |  |  | 確認
(実施時刻) | [12 empty] | 内容
9:40 |  |  | 5作 業 |  |  | 作業中の安全確認(作業前の検電,試験前の逆送電防止処置を行う)
( : ) | [5 empty] | 高圧キャビネット | [8 empty] | 確認 | 電気室 | [7 empty] | 確認
14:20 |  |  | 6耐圧試験前確認 |  |  | 確認事項 |  |  | (1) 工具等の後片付け等
( : ) | [8 empty] | (2) 作業場所各部点検・絶縁抵抗測定
(3) 短絡接地取り外し
(4) 作業者人数等の確認
14:30 |  |  | 7耐圧試験関係 |  |  | 1.絶縁耐力試験回路の配線確認
( : ) | [5 empty] | 2.短絡接地取り外し
3.各試験部分測定
4.耐圧試験
5.試験用配線と機器の撤去
6.高圧回路絶縁抵抗測定
15:00 |  |  | 6復電操作前打ち合わせ |  |  | 確認事項 |  |  | (1) 停電作業終了・工具等の後片付け等
( : ) | [8 empty] | (2) 通電禁止表示取り外し
(3) 作業者人数,関係者への連絡,作業手順
15:10 |  |  | 7復電準備 |  |  | 1.作業場所の巡視点検確認。工具類員数確認
( : )
15:30 |  |  | 8復電操作 |  |  | １.区分開閉器(UGS)投入
( : ) | [5 empty] | ２.検電 (受電確認)
３.区分開閉器開放 (SOG試験ﾎﾞﾀﾝ)
４.区分開閉器再投入
５.通電禁止表示取り外し・施錠
６.受電DS投入
７.計器指示,表示灯の状態,機器に異常のないことの確認
８.受電［VCB］投入
９.計器指示,表示灯の状態,機器に異常のないことの確認
1０.配電用VCB投入
1１.計器指示,表示灯の状態,機器に異常のないことの確認
1２.配電盤MCCB投入
1３.遮断器,開閉器の開閉状態の確認,負荷状態に異常のないことの確認
15:40 |  |  | 9復電後作業 |  |  | 1.仮設電源回路撤去
( : ) | [5 empty] | 2.各分電盤MCCB投入確認
3.負荷投入運転確認
4.その他復帰 (自動火災報知機,ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等)
16:20 |  |  | 10作業報告 |  |  | 1.作業終了報告 (異常有無確認)
( : )
16:30 |  |  | 11終 了
( : )
特記・留意事項